## List3
| 250 | [9 empty] | Š
D
C
3
A | [11 empty] | V
F
E
4
[7 empty] | 130 |  | 100
2 | [8 empty] | 1 | - přívod venkovního vzduchu
B | [8 empty] | 2 | - přívod odváděného vzduchu
[9 empty] | 3 | - výfuk upraveného vzduchu
[9 empty] | 4 | - výfuk odpadního vzduchu
1 | [8 empty] | Filtrace, předehřev (elektro nebo vodní), ohřev tepelným
B | [8 empty] | čerpadlem, chlazení, ventilace
V režimu topení směšování s oběhovým vzduchem
|  |  |  | L |  |  |  |  | Kompaktní nebo sestavné provedení *
Samostatný odvod vzduchu, nevhodného ke směšování
Klimatizační jednotka přívod-odtah s tepelným čerpadlem PO(TČ)
Velikost
|  | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
| Vmax (m3/h) | 1250 | 2000 | 3150 | 4500 | 5600 | 7100 | 9000 | 11200
| Qchl.(kW) | do 7 | do 10 | do 18 | do 26 | do 31 | do 40 | do 50 | do 63
| Qt.č.(kW) | do 6 | do 8 | do 16 | do 22 | do 27 | do 35 | do 44 | do 55 | ** Výkon tepelného čerpadla pří 50% směšování s venkovním
| Š (mm) | 525 | 625 | 725 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1345 | vzduchem -12°C
| V (mm) | 1010 | 1210 | 1410 | 1640 | 1840 | 2040 | 2290 | 2690
| L (mm) | 1510 | 1610 | 1810 | 2040 | 2140 | 2240 | 2440 | 2640 | *** Délka jednotky L - pro třídu filtrace G4
| A (mm) | 890 | 1090 | 1290 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2550
| B (mm) | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 580
| CxD (mm) | 225x225 | 250x250 | 315x315 | 355x355 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 560x560
| ExF (mm) | 225x225 | 280x280 | 355x355 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 560x560 | 630x630
* Od velikostí 8000 doporučeno sestavné provedení
+
+