## List2
Š
[5 empty] | D | 4
C
A | [11 empty] | V
D
C
3
100
| 250 |  |  | L
130
[9 empty] | 1 | - přívod venkovního vzduchu
2 | [8 empty] | 2 | - přívod odváděného vzduchu
B | [8 empty] | 3 | - výfuk upraveného vzduchu
[9 empty] | 4 | - výfuk odpadního vzduchu
1 | [8 empty] | Filtrace, ohřev (elektro nebo vodní), ventilace, možnost chlazení
B | [8 empty] | V režimu topení směšování s odváděným vzduchem
Kompaktní nebo sestavné provedení *
Samostatný odvod vzduchu, nevhodného ke směšování
Klimatizační jednotka přívod-odtah se směšováním PO(S)-Oh(+Ch)
Velikost
|  | 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500
| Vmax (m3/h) | 1800 | 2800 | 4000 | 5600 | 7100 | 9000 | 11200 | 14000
| Š (mm) | 525 | 625 | 725 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1345
| V (mm) | 1010 | 1210 | 1410 | 1640 | 1840 | 2090 | 2290 | 2690
| L (mm) | 1450 | 1550 | 1650 | 1790 | 1890 | 2090 | 2290 | 2690 | ** Délka jednotky L - pro třídu filtrace G4, ohřev + chlazení
| A (mm) | 890 | 1090 | 1290 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2550
| B (mm) | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 580
| CxD (mm) | 225x225 | 280x280 | 315x315 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 560x560 | 630x630
* Od velikostí 8000 doporučeno sestavné provedení
+
-